## Slide 1: Integratie van warmtepompen
Jera Van Nieuwenhuyse, Rien De Koster, Kris Van Hege
Masterclass Industriële warmtepomp
1 oktober 2026

## Slide 2: Ervaren energie en CO2 consultants
ingenieur elektromechanica +20 jaar industriële ervaring erkend energiedeskundige sinds 2006 Technologie expert Bijzondere kennis over e-mobiliteit
Chemisch en biochemisch doctor ingenieur +20 jaar industriële ervaring erkend energiedeskundige sinds 2013 petrochemische sector ISO50001-, energie- en CO2-strategie
Energie ingenieur +10 jaar industriële ervaring erkend energiedeskundige sinds 2016 sector overschrijdend (agrovoeding, chemie, ...) Data, modellering en strategie
Metallurgisch en biochemisch doctor ingenieur +20 jaar industriële ervaring erkend energiedeskundige sinds 2022 sector overschrijdend (agro voeding, metallurgisch, ...) ISO50001 en CO2
Jera Van Nieuwenhuyse
ingenieur elektromechanica
doctor in mechanical engineering
energie efficiëntie in industriële processen
Industriële (hoge temperatuur) warmtepompen
ingenieur elektromechanica +30 jaar industriële ervaring erkend energiedeskundige sinds 2003 sector overschrijdend (agrovoeding, chemie, raffinaderij, ...) Modellering & strategie

## Slide 3: CO2 roadmap
een CO2-roadmap schetst historische broeikasgas-emissies, kwantificeert de werkelijke emissieniveaus en werkt scenario's voor de toekomst uit, op basis van activiteits- en groeiaannames. Enersangi staat in voor het opstellen van uw CO2-roadmap, identificeert en berekent maatregelen voor emissiereducties en zorgt voor een adequate en nauwkeurige rapportage voor interne of externe belanghebbenden.
Energieplan
Een energieplan is een must voor kosteneffectieve verbeteringen van energie-efficiënte, voor rapportage en naleving van regelgeving. Met hun expertise op vlak van energieaudits, data-analyse, productie-processen, nutsvoorzieningen, massa- en energie-balansen, alsook de identificatie en kwantificering van energiebesparende maatregelen zorgt Enersangi voor het opzetten van uw energieplan op maat.
Een succesvolle energietransitie met tastbare resultaten vraagt om het realiseren van innovatieve projecten. Enersangi heeft een brede ervaring in alle aspecten – zowel technisch als operationeel – van projectrealisatie in nutsvoorzieningen, productie-processen of duurzame energieproductie.
Energiemanagement
Energiemanagement is een multidisciplinair onderwerp geworden. Enersangi ondersteunt u met haar expertise op het gebied van implementatie van energiebeheer (bv ISO 50001), gegevensbeheer, energieregulering, interne en externe rapportage en verificatie van energiefacturen.
Projectrealisatie
ook op vlak van logistiek

## Slide 4: Contents
Waarom?
Wanneer?
Voorbeelden uit de praktijk

## Slide 5: Waarom?  EU Green Deal & Fit for 55
Klimaatverandering
 EU maatregelen  EU regelgeving
 EU doelstellingen  EU maatregelen

## Slide 6: -50% tov 2020 = Uitdaging voor 2030 !
(of -50% over 10 jaar )
Enorme uitdaging tegen 2030 voor de industrie in EU
  … en dus zeker voor een industriële regio Vlaanderen (België)/ Nederland
Methoden om CO2 te reduceren in de industrie
  Processen die rechtstreeks CO2 uitstoten wijzigen zodat ze geen CO2 meer uitstoten
  CCS = CO2 capteren als ze wordt uitgestoten en terug onder de grond steken
  Elektrificatie (Elektriciteit = of hernieuwbaar of binnen EU ETS en dus target wordt gehaald)
  Biomassa (Bepaalde niche sectoren )
  Waterstof ( + eventueel andere moleculen)
  …

## Slide 7: Sectoren met grote energie intensieve bedrijven
H2
CCS

## Slide 8: Middelgrote & kleine energie-intensieve bedrijven
CO2  WARMTEPRODUCTIE
  CCS + H2 => beperkt buiten industriële clusters
 elektrificatie!
  Elektrische ketels
  Warmtepompen & MVR

## Slide 9: Waarom?  Geopolitieke onafhankelijkheid
Notes: Te checken: Kris?

## Slide 10: Contents
Waarom?
Wanneer?
Voorbeelden uit de praktijk

## Slide 11: Warmtepompen: wanneer heeft het zin?
Integratie in proces/afdeling/site  pinch analyse
  Geeft inzicht in temperatuurniveaus en warmtevraag
  Geeft inzicht in het thermodynamisch gedrag van een proces en hoe een warmtepomp daarin zou kunnen passen
  Helpt bij de keuze en/of het ontwerp van een warmtepomp
  En ook
    Geeft inzicht in het thermodynamisch gedrag van een proces zodat warmtepompen misschien niet nodig zijn...
Kosten – baten analyse
  Afhankelijk van CAPEX (incl. integratiekosten), onderhoud, COP, draaiuren, energieprijzen, CO2 prijzen, warmtevraag, piekvermogen, mogelijke subsidies …
  Trade-off tussen CAPEX en uitgespaarde OPEX

## Slide 12: Pinch analyse
Boven de pinch  geen koeling
Onder de pinch  geen verwarming
Over de pinch 
geen warmte-overdracht
Notes: Module pinch 2/12; ie-net opleiding energietransitie

## Slide 13: Pinch analyse: geen koeling boven de pinch

## Slide 14: Pinch analyse: geen warmteoverdracht over de pinch

## Slide 15: Pinch analyse: indicatie van min. benodigde nutsvoorzieningen
Warmtevoorziening
Koudevoorziening

## Slide 16: Pinch analyse: indicatie van min. benodigde nutsvoorzieningen
Warmtevoorziening
Koudevoorziening
Invloed warmtepomp?

## Slide 17: Pinch analyse: met warmtepomp onder de pinch

## Slide 18: Pinch analyse: met warmtepomp boven de pinch

## Slide 19: Pinch analyse: met warmtepomp over de pinch

## Slide 20: Pinch analyse: met warmtepomp over pinch
Warmtevoorziening
Koudevoorziening

## Slide 21: Pinch analyse: met warmtepomp over pinch

## Slide 22: Pinch analyse: met warmtepomp over pinch
Warmtevoorziening
Koudevoorziening

## Slide 23: Pinch analyse: met warmtepomp over pinch
?
Grote delta T;
warmtepomp waarschijnlijk niet zinvol

## Slide 24: Pinch analyse: met warmtepomp over pinch
!
Kleine delta T; warmtepomp waarschijnlijk wel zinvol!

## Slide 25: Pinch analyse: met warmtepomp over pinch
?

## Slide 26: Pinch analyse: met warmtepomp over pinch

## Slide 27: Pinch analyse: met warmtepomp over pinch
?
Besparing voor beide warmtepompen samen
Overschat de besparingen niet!

## Slide 28: Pinch analyse: met warmtepomp over pinch
Notes: Pinch hier fout aangeduid bij tweede versie?

## Slide 29: Warmtepompen: wanneer heeft het zin?
Integratie in proces/afdeling/site  pinch analyse
  Geeft inzicht in temperatuurniveaus en warmtevraag
  Geeft inzicht in het thermodynamisch gedrag van een proces en hoe een warmtepomp daarin zou kunnen passen
  Helpt bij de keuze en/of het ontwerp van een warmtepomp
  En ook
    Geeft inzicht in het thermodynamisch gedrag van een proces zodat warmtepompen misschien niet nodig zijn...
Kosten – baten analyse
  Afhankelijk van CAPEX (incl. integratiekosten), onderhoud, COP, draaiuren, energieprijzen, CO2 prijzen, warmtevraag, piekvermogen, mogelijke subsidies …
  Trade-off tussen CAPEX en uitgespaarde OPEX
Notes: Let op bij pinch: geeft potentieel weer; maar moet ook ‘logisch’ in fabriek passen: niet een stroom van de ene kant van de fabriek koppelen met die van de andere kant; gevaarlijke media  moeilijk ontwerp warmtewisselaars…
Integratiekosten overall??
Maw: kosten-baten analyse nodig!!
Belang integratiekosten: capex wp vaak ok, maar kost buffervat, circuit vaak veelvoud!

## Slide 30: Wanneer heeft het elektrificatie financieel zin ?
  Variabele kost warmte van een ketel op aardgas
  Variabele kost elektrisch geproduceerde warmte
  Het heeft zin als
  
Wat is ”de” kost van elektriciteit ?
Commodity & (Flexibiliteit)
Capaciteitstarief
Notes: Flexibiliteit: minder relevant; veel draaiuren nodig om capex terug te verdienen; ramp ups-and-downs minder goed voor efficiëntie warmtepomp

## Slide 31: ”de” kost van elektriciteit/ Commodity

## Slide 32: High-level kosten-baten analyse
Data-analyse procesparameters: baseload, piekvragen, temperaturen, debieten, beschikbare restwarmte,… o.b.v. representatief jaarprofiel
Bepalen gemiddelde COP o.b.v. procesparameters: temperaturen aan verdamper en condensor  Carnot COP  Carnot efficiëntie  realistische COP (of o.b.v. info leverancier bij concretere projecten)
In kaart brengen andere voordelen en vergelijken met (fossiel alternatief) bv. uitgespaard verbruik op verdampingscondensors, koelwater, …
 netto besparing/meerverbruik aardgas en elektriciteit
Inschatting maken O&M en CAPEX kosten (of o.b.v. info leverancier bij concretere projecten)

## Slide 33: Sensitiviteitsanalyse
Verschillende simulaties voor variatie in: energieprijzen, draaiuren, COP, CAPEX, …
Notes: Bij concreter project  mogelijkheid tot gedetailleerdere simulatie voor volledig jaar (als COPs gekend zijn ifv part load etc.)

## Slide 34: Impact subsidies
VLAIO: GREEN investeringssteun
investeringen in vergroening / energie-efficiëntie
KMO & GO in Vlaanderen → EBO doelgroep = EBO verplicht
Aanvraag voorafgaand aan de investering
GO: 20% (eco B) tot 30% (eco A) van de ecologische meerkost t.o.v. standaard-investering, vanaf 50kEUR, max. 1MEUR/3 yr
https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/green-investeringssteun
VLAIO: Klimaatsprong operationele steun
momenteel geen call open -> 2027 (?)
investeringen in grootschalige e-boilers en warmtepompen
Veilingprocedure op basis van steun per vermeden ton CO2
steunniveau gekoppeld aan biedbedrag
https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/transitiecontracten-klimaatsprong
VLAANDEREN: Verhoogde Investeringsaftrek
investeringen in hernieuwbare energie, energiebesparing of met gunstige impact op het klimaat
VEKA attest toe te voegen aan jaarrekening
al naargelang type onderneming en type investering 15% tot 40% van de investering aftrekbaar van belastbare winst
https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/investeringsaftrek
EU: EU subsidies
Innovation Fund: investeringssteun voor klein-, midden- of grootschalige projecten
Heat Auction: operationele steun (5yr) voor projecten, Veilingprocedure op basis van steun per vermeden ton CO2
https://climate.ec.europa.eu/eu-action/eu-funding-climate-action/innovation-fund_en

## Slide 35: Andere driver: PV verplichting
Verplichting voor gebouwen met elektriciteitsafname van meer dan 1 GWh/jaar
Basisverplichting
  12,50 Wp/m² tegen 01/04/2026
  18,75 Wp/m² tegen 01/01/2030
  25,00 Wp/m² tegen 01/01/2035
Alternatieve technologieën
  wind, WKK, thermisch, CSP
  warmtepomp
    proceswarmte: kW th = kWp PV * 0,167
    ruimteverwarming: kW th = kWp PV * 1
Bij hoge CAPEX van PV (bv. versterking dak vereist), bestaande PPA met groene elektriciteit of dynamisch contract met variabele prijzen, kan een warmtepomp als alternatief voor de PV-verplichting een interessante case zijn!
Notes: Rolling capture rates: pv brengt niet meer genoeg op (opbrengst pv versus elektriciteitsprijs  daalt)

## Slide 36: Contents
Waarom?
Wanneer?
Voorbeelden uit de praktijk

## Slide 37: Case study 1
Bedrijf x beschikt over een warm water circuit gekoppeld aan de WKK die warm water voorziet voor verschillende procesinstallaties (670 kW op 75-60°C)
Verder is er weinig restwarmte ter beschikking (veel kleine installaties verspreid over de fabriek; geen centraal punt met zinvolle hoeveelheid restwarmte)

## Slide 38: Case study 1
In de toekomst: WKK zal steeds minder en minder draaien, alternatief nodig om in warmte te voorzien: warmtepomp op omgevingslucht of op riothermie (afvalwater) mogelijk?

## Slide 39: Case study 1
Voordelen/nadelen riothermie vs omgevingslucht:
Goedkopere warmtepomp (water-water)
Bijkomende OPEX kost onderhoud collector
Bijkomende CAPEX kost installatie collector
Hogere COP (stabielere en hogere brontemperaturen)
Maar: beide types warmtepompen bleken niet interessant, o.a. door relatief lage COP van 2,5 en hoge CAPEX (door hoge delta T cascade systeem nodig)
Zonder ETS2 kost, subsidie of lagere elektriciteitsprijs t.o.v. gasprijs geen TVT
Combinatie van bovenstaande kan TVT verlagen tot 6-7 jaar
Aquafin
Klant

## Slide 40: Case study 2
Bedrijf y gebruikt stoom voor productie van warm water voor verschillende processen en reinigingsinstallaties (660 kW op 85°C)
Bedrijf y beschikt over een ijswaterinstallatie, waar een grote hoeveelheid warmte (op ongeveer 25°C) wordt weg gekoeld met verdampingscondensors
 gemiddeld 1100 kW ter beschikking

## Slide 41: Case study 2
Integratie van warmtepomp op ijswaterinstallatie
Hogere COPs (en kleinere WP) mogelijk door (deel van) compressoren ijswaterinstallatie op hogere druk te laten werken en zo restwarmte op hogere temperatuur ter beschikking te stellen aan warmtepomp
Maar: trade-off met COP van ijswaterinstallatie (die naar hogere druk moet comprimeren)
Ideaal scenario bij 42°C
Bijkomend voordeel: minder belasting op bestaande verdampingscondensors
Realistische terugverdientijd (i.g.v. ETS2) van 6 jaar
Condensatietemperatuur | COP warmtepomp
25°C | 3,45
36°C | 4,45
42°C | 5,28

## Slide 42: Case study 3
Bedrijf z beschikt over een warm water circuit gekoppeld aan een WKK die warm water voorziet voor een proces (2 MW)
Warmtevraag proces kan niet volledig gedekt worden met warm water circuit. Er wordt 4 MW aan stoom toegevoegd om het water verder te verwarmen tot 95°C
Proces
HT circuit
koelwater
ijswater
WKK
stoom
4 MW
2 MW
95°C
50°C
18°C

## Slide 43: Case study 3
Warmtepomp op uitgaande stroom proces gekoppeld aan warm water circuit
1 MW aan warmte kan extra op warm water circuit gestoken worden
Besparing op stoom + bijkomende besparing op koelwater
3 warmtepompen in serie; systeem COP van 3,1
 TVT rond 6 jaar; geplaatst in kader van PV verplichting
Proces
HT circuit
koelwater/
ijswater
WKK
stoom
HP
3 MW
2 MW
1 MW
95°C
50°C
37°C
18°C

## Slide 44: MVR: open warmtepompsysteem
Mechanical Vapour Recompression/Mechanische Damp Recompressie
Notes: MVR: ook een type warmtepomp; interessant als je met ‘veilige; propere damp werkt’; goeie cop; geen koelmiddelen
Maar: damp nodig
Kan ook met andere dampen dan water:
Borealis linkeroever: destillatiekolom; propyleen damp samendrukken en terug gebruiken in reboiler

## Slide 48
www.enersangi.com