## Slide 1: LUBRON WATERTECHNOLOGIES

## Slide 2: INHOUD
LUBRON - ALGEMEEN
TYPE KOELTOREN EN WERKING
REDENEN WATERBEHANDELING
WATERVOORBEHANDELING
PASSIVATIE
LEGIONELLA BEHEER
WATERBESPARENDE MAATREGELEN
CASES

## Slide 3: LUBRON ALGEMEEN
BELGIË
DUITSLAND
VERENIGD KONINKRIJK
NEDERLAND
KOELTORENS
STOOMKETELS
CAPEX - OPEX
LEGIONELLA BEHEER
CHEMIE
SERVICE
TOTAALPAKKET
APPARTUUR

## Slide 4: CHEMIE
Anti-kalk producten
Anti-corrosie producten
Biocide producten
Zuurstofbinders
Passivatie bevorderende producten
Fosfaat vrije oplossingen

## Slide 5: APPARATUUR

## Slide 6: SERVICE

## Slide 7: KOELING
Open koeltorens
Industriële vloeistofkoelers
Verdampingscondensors
Adiabatische koeling
Luchtgekoelde installaties

## Slide 8: OPEN KOELTOREN
OPEN KOELTOREN
Let op
Type materiaal koeltoren (zink/inox/coating)
Type materiaal warmtewisselaar
Type materiaal proces (piping, matrijzen, …)
Toepassing
Matrijskoeling / Oliekoeling
Proceskoeling
…
Praktisch
Af te koel water loopt over pakket
Uitvoering met/zonder warmtewisselaar

## Slide 9: VLOEISTOFKOELER
VLOEISTOFKOELER
Toepassing:
Proces koeling
HVAC
….
HOT LIQUID
IN
COLD LIQUID OUT
Let op:
Type batterij/coil (inox/zink)
Type materiaal koeltoren (zink/inox/coating)
Liquid in de pijpenbundel ook behandelen! (let op voor aanzuring!)
Praktisch
Koelvloeistof = water (+glycol)
   Onder druk en O2-vrij!

## Slide 10: VERDAMPINGSCONDENSOR
VERDAMPINGSCONDENSOR
Let op
Type batterij/coil (inox/verzink staal) - passivatie
Type materiaal koeltoren (zink/inox/coating)
HOT Ammoniak
IN
COLD Ammoniak
UIT
Toepassing
Koel –en of diepvries opslag
….
Praktisch
Koelvloeistof = ammoniak
   diepere koeling
  Compressoren

## Slide 11: REDEN WATERBEHANDELING
Verhoogde kosten vermijden:
Energie kosten door afzettingen
Onderhoudskosten
Levensduur installatie verlengen
Corrosie vermijden
Afzettingen vermijden
Uitval installatie vermijden (koeling waarborgen)
Voorschriften opvolgen - garantie
Passivatie voorschriften
Voorschriften tijdens bedrijf
Wetgeving
Legionella beheer
Algemeen goed beheer installatie

## Slide 12: REDEN WATERBEHANDELING

## Slide 13: KALKAFZETTING
Rendementsverliezen > 20 !!
Koelcapaciteit problemen in de zomer !!
Oplossing : dispergerende werking (NOOIT zure reiniging!!)

## Slide 14: CORROSIE
Gevaar op (ammoniak) lekken = geen koeling meer!!
Herconditionering in vroeg stadium
Bescherming staal in laat stadium – vernieuwing budgetteren

## Slide 15: MICROBIOLOGIE
Rendementsverliezen > 30%
Biofilm: gevaar op underdeposit corrosion
Gevaar op o.a. legionella groei!!
Oplossing : biocide dosering (alternerend biocide) + dispergerende werking + biodispersant indien nodig

## Slide 16: WATERBEHANDELING
STANDAARD WATERBEHANDELING
Biocidedosering – stootsgewijs op tijdsbasis
Anti-kalk/corrosie dosering – proportioneel aan het toevoegwater
Spuiregeling – op basis van geleidbaarheid
Mechanisch onderhoud : i.f.v. locatie toestel, vervuiling, omgeving, zonlicht inval,..
Opvolging & visuele controles – objectieve beoordeling
Optie: pH correctie in functie van materialen
Verzinkte batterij / verzinkte bak : passivatie!
EN-EN verhaal nooit OF-OF verhaal!
Juiste keuze chemicaliën in combinatie met goed operationeel beheer

## Slide 17: BELANG VISUELE CONTROLE
Rapport : alles groen
Visueel : ….

## Slide 18: WATERBEHANDELING
Koelwater in
Koelwater uit
Biocide behandeling
Anti-kalk/corrosie behandeling
Spuiklep
Geleidbaarheid sonde
Stuurkast – uitlezing GBS / PLC – aflezing geleidbaarheid - pompstand
Injectie stukken dosering

## Slide 19: VOORBEHANDELING
WATERSCAN
Analyses van de verschillende waterkwaliteiten
Debieten van de beschikbare waterkwaliteiten
Wettelijke vergunningen / verplichtingen
Beschikbare opvang reservoirs (denk aan regenwater)
Contacteer ons : samen zoeken we uit hoe we tot de meest geschikte waterkwaliteit kunnen komen

## Slide 20: VOORBEHANDELING
Bronwater : vb. ontijzering – ontharding – pH correctie – ontzouting
Stadswater : vb. ontharding – ontzouting (regio gebonden)
Regenwater : vb. filtratie middels zandfilter
Recup water : vb. ontzouting

## Slide 21: VOORBEHANDELING

## Slide 22: PASSIVATIE
VERZINKTE BATTERIJ / BAK
Benodigd indien verzinkt staal gebruikt wordt
Begeleiding is wenselijk/noodzakelijk
Zinkhydroxide (white rust) vermijden!

## Slide 23: PASSIVATIE
GOED GEPASSIVEERD
SLECHT GEPASSIVEERD
WHITE RUST! LET OP!
Nieuwe coil – voor passivatie

## Slide 24: EVOLUTIE COIL

## Slide 25: LUBRON PRODUCT
Specifiek ontwikkeld product voor begeleiding passivatietraject nieuwe verzinkte toestellen

## Slide 26: OPVOLGING
Periodieke controles
Visuele controles
Logblad (papier/digitaal)
Mechanisch onderhoud : in functie van vuillast (1 a 2 / jaar)

## Slide 27: CONCLUSIE
Behandeling in functie van gebruikte materialen
Slimme keuze in type suppletie water / voorbehandeling
Goed werkend legionella beheersplan in gebruik
Mechanisch onderhoud
Periodieke controles
Automatische
- biocide dosering
- anti-kalk/corrosie dosering
- spuiregeling
EN…
VISUELE CONTROLES - FOTORAPPORTAGES

## Slide 28: ADIABATISCHE KOELING
Adiabatische koeling
Let op:
Type materiaal (inox/galva/koper/aluminium/..)
Draaiuren/jaar op natte koeling

## Slide 29: ADIABATISCHE KOELING
Let op:
Waterinstallatie staat maanden stil – zonder afname ( = bron microbiologie - onderhoudsintensief)
Geen standaard equipment: 4-adiabatic-RO
Voorschriften water: vaak moeilijk
Valt onder het legionella besluit!
WATERBEHANDELING ADIABATISCHE KOELING
Sterk afhankelijk keuze installatie
  Type : (in)directe adiabaten
Ontharding / RO / deels RO ?
Waterhergebruik of niet? Waterbak?
Spuiregeling?
Legionella beheer : hoe aanpakken? UV / RO / …

## Slide 30: ADIABATISCHE KOELING
Attentie:
Geleidbaarheid < 500 µS/cm: probleem in verschillende regio’s
  Oplossing: gebruik van RO water
  Max 1.000 h/year = 41 dagen/jaar = 6 weken/jaar <-> praktijk 8-12 weken min
Hardheid < 2 °D of < 10 °D : minimaal (deels) ontharden
Chloriden < 50 g/m³ : probleem in verschillende regio’s
  Oplossing: gebruik van RO water
Legionella: hoe monitoren? Hoe behandelen?
  Oplossing: gebruik van een RO (= virus -en bacterie vrij water)
Probleem: materiaal vaak niet geschikt voor gebruik 100% RO-water

## Slide 31: ADIABATISCHE KOELING
Afzetting van zouten (dit is geen kalk)
Hoe verwijderen?? (zuren tasten aan…)
=> RO is bijna noodzakelijk (maar .. koper, verzinkt staal,..)

## Slide 32: LUCHTGEKOELD
Gesloten circuit
Amper/tot geen waterbehandeling
Glycol : let op voor aanzuren!

## Slide 33: LEGIONELLA BEHEER
Wettelijke verplichtingen:
Analyses door geaccrediteerd labo
Opmaak legionella beheersplan
Uitvoering legionella beheersplan
Uitvoering middels B.A.T.
Papieren versie <-> uitvoering in praktijk!
Vraag tijdig advies : dit kan levens redden!

## Slide 34: ATTENTIE
Doden punten in het systeem (aftakking 2e toestel vb)
Resistentie tegen het biocide product - afwisseling?
Verkeerdelijk gebruik producten (Chloor met hoge pH…)
Kruisbestuiving andere koeltorens omgeving
Te laag sproeidebiet over koeltoren: deel niet besproeid = geen behandeling = hoger risico
Temperatuur en pH spelen een rol
Steeds een risico analyse maken en in functie hiervan legionella plan opstellen.

## Slide 35: WATERBESPARING
Case per case te bekijken - afhankelijk van
Beschikbare waterkwaliteit
Kost per m³ afname
Kost per kWh elektriciteitsverbruik
Toepassing water
Hoeveelheid waterverbruik
Kosten product dosering
Samen tot compleet vergelijk komen = capex - opex

## Slide 36: WATERBESPARING
Opties :
Optimaal gebruik regenwater
Optimaal gebruik bronwater
Verdere ontzouting water (middels RO) van toevoerwater = hogere indikking mogelijk
Slimme keuze materiaal (RVS ipv zink) = hogere indikking mogelijk
Waterbesparende maatregelen gaan vaak hand in hand met productbesparing = 2 maal besparing!
Steeds: capex – opex maken : wij maken deze voor u

## Slide 37: WATERBESPARING
Keuze materialen:

## Slide 38: CASE 1
2015
Gebruik van bronwater
pH correctie middels zwavelzuurdosering
Indikking van maximaal 2
Waterverbruik/jaar : 50.000 m³
Kosten behandeling/jaar : 80.000 euro (all-in)
Eind 2016
Investering in RO als voorbehandeling (special RO!)
Anti-scalent + RO unit : Capex: 41.000 euro
Vanaf 2017
Indikking van 10
Waterverbruik/jaar : 31.000 m³
Kosten behandeling/jaar : 45.000 euro (all-in)
Terugverdientijd: < 1,5 jaar
Besparing / jaar : > 30.000 euro (water, product)
Gedetailleerde info op aanvraag en in samenspraak

## Slide 39: CASE 2
2018
Gebruik van stadswater
Indikking van 1,8 (omwille van pH en chloriden (RVS))
2 megawatt koeling
Kosten per jaar behandeling: 75,000 euro
Eind 2018
Investering in opvangbekken regenwater
Investering in zandfilter / PLC voor menging en sondes
Investering in nieuwe piping
Vanaf 2019
Indikking van 4
Waterverbruik: 45% verminderd
Productverbruik anti-kalk/corrosie : 50% verminderd
Geschatte besparing per jaar : 28,000 euro/jaar

## Slide 40: VRAGEN?

## Slide 41: LUBRON
WATER IS NOOIT ZOMAAR WATER
www.lubron.eu