## Slide 1: Stappenplan optimaliseren industriële koeling
Martijn Rayen, 25/01/2023

## Slide 2: Encon & Mezelf

## Slide 3
Encon is een onafhankelijk bureau dat bedrijven ondersteunt met creatieve en vernieuwende oplossingen in hun transitie om duurzamer te worden.
Sinds 2002
Actief in Europa met kantoren in BE, NL en DE
> 80 experts
Notes: Wie is Encon en wat doen wij?
Encon is een onafhankelijk bureau dat bedrijven ondersteunt met creatieve en vernieuwende oplossingen in hun transitie om duurzamer te worden.
Zoals reeds gezegd doen we dit al 18 jaar, hebben we meer dan 80 experts en werken we voor bedrijven in Europa met vestigingen in België en Nederland.

## Slide 4: Een volledig product overzicht
DUURZAME
PRODUCTEN / DIENSTEN
DUURZAME ASSET MANAGEMENT
DUURZAME COMMUNICATIE
Technische installaties
Hernieuwbare energie
Human Capital
Gebouwen
Hospitality & gezondheidszorg
Retail
Logistiek
Diensten
Real estate
Bouw
Voeding & consumenten goederen
Steden & bedrijventerreinen
Content creatie
Content management
Duurzaamheidsrapportering
Strategische storytelling
Terug naar het overzicht
Notes: Ons aanbod is bovendien verticaal geïntegreerd. Dat betekent: duurzaamheid is onze expertise en dat kennen we van binnen en van buiten, van strategie tot implementatie en van A tot Z.
We helpen bedrijven om duurzaamheid te integreren in hun bedrijfsvoering en dit op 3 niveaus:
Assets
Producten en diensten
Imago

## Slide 5
Technische installaties
Terug naar het overzicht
(INDUSTRIËLE) KOELING
VERLICHTING
PERSLUCHT
ELECTRICITEIT
HVAC
STOOM
THERMISCHE PROCESSEN
PRODUCTIE
PROCESSEN
LAADINFRASTRUCTUUR

## Slide 6
Onze manier van werken
PRODUCTEN EN/OF DIENSTEN
ASSETS
COMMUNICATIE
Consultancy
Gebaseerd op audits bepalen we de huidige situatie, creëren we een actieplan om de gewenste situatie te definiëren.
Procurement
We brengen het ideale team samen om het ideale toekomstbeeld daadwerkelijk te realiseren, om hen uit te dagen om met hun beste voorstellen te komen en zo te kunnen onderhandelen voor de beste kwaliteitsgaranties.
Management
Wij zijn de schakel tussen alle betrokken partijen, rapporteren over de voortgang van het project en garanderen een kwaliteitsvolle aflevering.

## Slide 7: Vraagstelling klant
      Met welke vraag komt de klant meestal naar ons
      Veel oude, kleine installaties  Masterplan
      Freon installaties / Oude installaties  Ontwerp & Uitvoering
      Freon installaties met lekken  Milieu-inspectie
      Offertes opgevraagd, prijzen factor 2  Eerlijk vergelijk
      Hoog elek-verbruik  Optimalisatie
      Capaciteitstekort  Optimalisatie

## Slide 8: Wat doen wij – Notendop
      Begeleiding bij aanpassen/vernieuwen van installatie Typisch 100 kW tot 10 MW koelvermogen
      Optimalisatie huidige situatie koelvragers
      Dimensionering
      Conceptueel ontwerp nieuw koelconcept
      Opstellen prestatiebestek
      Tendering en Gunning
      Controle ontwerpdossier
      Werfopvolging (Geen werfleiding/hoofdaannemer, maar controle uitvoering volgens technisch ontwerp)
      Enkel de gewenste stappen op vraag klant

## Slide 9: Mezelf
      Projectingenieur
      Sinds 2018 actief bij Encon
      Vooral actief in afdeling Technische Installaties
        Industriële koeling
        Warmte- en Stoominstallaties
        Optimalisaties aan processen
        Perslucht, Vacuüm, …
      Daarnaast ook
        Algemene energie audits, BEP energiestudies, …
        EU-ETS Emissiehandelssysteem

## Slide 10: Inhoud

## Slide 11: Focus presentatie
      Begeleiding bij aanpassen/vernieuwen van installatie
      Optimalisatie huidige situatie koelvragers
      Dimensionering
      Conceptueel ontwerp nieuw koelconcept
      Opstellen prestatiebestek
      Tendering en Gunning
      Controle ontwerpdossier
      Werfopvolging (Geen werfleiding/hoofdaannemer, maar controle uitvoering volgens technisch ontwerp)
      Enkel de gewenste stappen op vraag klant

## Slide 12: Toelichting case

## Slide 13: Toelichting case
      Geconditioneerde ruimtes  Algemeen: foto’s slechts voorbeelden, niet van case
      Hoge luchtverversing
      Groot temperatuurbereik < -10°C en > 30°C voor elke ruimte
      Vochtigheid geregeld
      Verwarming en koeling, echter focus op koeling
      Tests ca. 12h
      Geen typische case, afwijkend project
      Toelichting case reëel

## Slide 14: Aanpak a.d.h.v. case

## Slide 15: Algemene aanpak – 1) Minimaliseren koudevraag
Trias energetica
      Minimaliseren energievraag
      Duurzaam voorzien energievraag
      Fossiele voorziening optimaliseren
Kan de koelvraag verlaagd worden?
Industriële ruimtekoeling
  Ventilatie / Infiltratie
  Isoleren, Koudebruggen
  Onnodig koelen
  Vochtinbreng
  Ontdooiing optimaal
Proceskoeling
  Onnodig opwarmen vermijden
Kunnen koeltemperaturen verhoogd worden?
Vuistregel: 2,5% besparing / °C verhoging
Wat is nodig
Te veel tussenstappen
Inefficiënte distributie
Trapsgewijs koelen

## Slide 16: Algemene aanpak – 1) Minimaliseren koudevraag
Trias energetica
      Minimaliseren energievraag
      Duurzaam voorzien energievraag
      Fossiele voorziening optimaliseren
Infiltratie minimaliseren
Vochtintroductie minimaliseren
Dode ruimte regeling onderzoeken
Voldoende isoleren
Thermische massa vermijden
Zeker elektrische verbruikers vermijden
Kamer-clusters bouwen
Geclusterd uitbaten
Dynamisch binnenlucht verversen
Case voorbeeld

## Slide 17: Algemene aanpak – 2) Duurzaam voorzien
Trias energetica
      Minimaliseren energievraag
      Duurzaam voorzien energievraag
      Fossiele voorziening optimaliseren
Kan er kouderecuperatie toegepast worden?
Recuperatie koeling
Regeneratief koelen / verwarmen
Zijn er efficiëntere vormen van koeling (dan compressie)
(Deels) omgevingskoeling
Adiabatische koeling
KWO
Absorptiekoeling
Optimaal ontwerp koelcentrale
Correcte dimensionering
Verstandig centraliseren
Keuze koelmiddel: primair en evt. secundair
Keuze type compressoren, condensors, …
Keuze temperaturen (bottleneck?), temperatuurverschillen en evt. temperatuurniveaus
Optimalisaties: economisers, onderkoelers, …

## Slide 18: Algemene aanpak – 2) Duurzaam voorzien
Trias energetica
      Minimaliseren energievraag
      Duurzaam voorzien energievraag
      Fossiele voorziening optimaliseren
Kan er kouderecuperatie toegepast worden?
Meerdere temperatuurniveaus, in stappen opwarmen / koelen en zo koude recupereren
Zijn er efficiëntere vormen van koeling (dan compressie)
Enthalpiewiel onderzocht
Optimaal ontwerp koelcentrale
Dimensioneringsberekening uitgevoerd
Kouderecuperatie & beperkte afstanden  centraliseren!  Ook schaalvoordelen
Gewenst secundair medium
Optimaal aantal temperatuurniveaus bepalen (TCO) en optimale tussentemperaturen vastleggen
Case voorbeeld

## Slide 19: Algemene aanpak – 2) Duurzaam voorzien
Optimaal ontwerp koelcentrale
Optimaal aantal temperatuurniveaus bepalen (TCO) en optimale tussentemperaturen vastleggen
CONCEPT 1, Twee niveaus
CONCEPT 2, Twee niveaus
CONCEPT 1, Eén niveau
CONCEPT 2, Eén niveau
Case voorbeeld

## Slide 20: Algemene aanpak – 2) Duurzaam voorzien
Trias energetica
      Minimaliseren energievraag
      Duurzaam voorzien energievraag
      Fossiele voorziening optimaliseren
Kan er kouderecuperatie toegepast worden?
Meerdere temperatuurniveaus, in stappen opwarmen / koelen en zo koude recupereren
Zijn er efficiëntere vormen van koeling (dan compressie)
Enthalpiewiel onderzocht
Optimaal ontwerp koelcentrale
Dimensioneringsberekening uitgevoerd
Kouderecuperatie & beperkte afstanden  centraliseren!  Ook schaalvoordelen
Veiligheid: gewenst secundair medium
Optimaal aantal temperatuurniveaus bepalen (TCO) en optimale tussentemperaturen vastleggen
Desuperheaters voor EER-optimalisatie (niet warmterecuperatie)
Case voorbeeld

## Slide 21: Algemene aanpak – 3) Fossiele voorziening optim.
Trias energetica
      Minimaliseren energievraag
      Duurzaam voorzien energievraag
      Fossiele voorziening optimaliseren
Minder van toepassing op koelcentrales, maar wel:
Lokale hernieuwbare elektriciteit
Groene aankoop
Restwarmterecuperatie
Beperkte nood
  Desuperheater
  Oliekoeler
  Onderkoeler
Uitgebreide nood
  Condensatiewarmte
  Add-on warmtepomp (95°C, 130°C, hoger?)
Toepassing warmte: situatie afhankelijk

## Slide 22: Algemene aanpak – 3) Fossiele voorziening optim.
Hernieuwbare energie & Aankoop buiten scope
Restwarmterecuperatie
Warmterecuperatie door add-on warmtepomp
Rendabel of niet?
  Warmte opwekken met gasketels (referentie) of met Warmtepomp add-on voor koelinstallatie
      Secundair 70/65°C, dus 75°C nodig
      Impact
      Besparing aardgas of elektriciteit elders
      Extra elek-verbruik koeling
      Condensatietemperatuur soms hoger  extra elek-verbruik
      Andere zaken af te wegen: hogere complexiteit, non-standaard installatie (op dit moment)
      Rendabiliteit: terugverdientijd bepaald op 7 jaren
Case voorbeeld

## Slide 23: Retrofit optimalisaties

## Slide 24: Toepassen maatregelen – Retrofit
1) Minimaliseren energievraag
Verlagen koelvraag  Blijft van toepassing
Verhogen koeltemperaturen  Van toepassing, winst enkel indien koelcentrale omhoog
2) Duurzaam voorzien
Kouderecuperatie  Van toepassing
Efficiëntere vormen koeling  Van toepassing
Optimaal ontwerp centrale  Soms, echter vaak niet rendabel
3) Fossiele voorziening optimaliseren
Hernieuwbare productie/aankoop  Van toepassing
Restwarmterecuperatie  Van toepassing
                Bij beperkte recuperatie: retrofit zonder wachtleidingen rendabiliteit vaak iets lager
                Bij uitgebreide recuperatie: heden weinig toegepast

## Slide 25: Toepassen maatregelen – Retrofit
Andere retrofit maatregelen / Zaken ook op te nemen bij ontwerp  Minder conceptueel, meer concreet
Ontdooiing luchtkoelers
  Snelheid
  Regeling
  Vlotterpotten
Compressoren
  Regeling
  Vlottende condensatietemperatuur
  Minimum condensatietemperatuur
  Vlottende verdampingstemperatuur
  Efficiëntie motoren, IE4?
Condensorcapaciteit
  Reinigen
  Uitbreiden
  Adiabatisch

## Slide 26: Toepassen maatregelen – Retrofit
Andere retrofit maatregelen / Zaken ook op te nemen bij ontwerp  Minder conceptueel, meer concreet
Secundair medium
  Hydraulische regeling
  Grootte wisselaar primair / secundair
  Drukstapontgasser
Koelvraag ruimtekoeling verminderen
  Luchtgordijnen
  Karren / Rekken vermijden of met lage thermische inertie
  Dichtingen periodiek vernieuwen
  LED-verlichting
Algemeen
  Onderhoud!!
  Meten = Weten!
    Echter enkel indien ook aandacht voor metingen

## Slide 27
Bedankt voor uw aandacht.