## Slide 2: FOSSIELRIJE OPLOSSINGEN OM STOOM (OF WARMTE) AAN TE MAKEN
Michel De Paepe, Maité Goderis
30/11/2023
department of Electromechanical, systems and metal engineering
  research group Sustainable Thermo-Fluid Energy Systems

## Slide 3: Brandstofgebruik in stoomketels
Notes: Uit de verenigde staten, ook hier in west Europa vooral aardgas door beste CO2 uitstoot
Maar wat zijn alternatieven voor aardgas?

## Slide 4: OVERZICHT
Elektrische boilers
E-fuels
Warmtepompen
Biobrandstoffen
Zonne-energie en thermische opslag
Waterstof
Warmte-omvormers

## Slide 5: ZONNE-ENERGIE
Vlakke-plaat zonnecollectoren
Notes: Vlakke plaat: installatie in Verdun, Fins bedrijf Savosolar – 10MW, 1500m²
CSP: Azteq bij ADPO – 1100m², vervangt 500MWh/jaar aan gas

## Slide 6: ZONNE-ENERGIE
Vlakke-plaat zonnecollectoren
Concentrated solar thermal energy
Maximum temperatuur stoom : 400 °C
In België: rendement 68%  510-580 kWh/m²/jaar
Azteq-installatie bij ADPO
Notes: Vlakke plaat: installatie in Verdun, Fins bedrijf Savosolar – 10MW, 1500m²
CSP: Azteq bij ADPO – 1100m², vervangt 500MWh/jaar aan gas

## Slide 7: ZONNE-ENERGIE
Beperkte operationele kosten
Mature technologie
Groot grondoppervlak nodig
Grote investeringskost
Afhankelijk van variërende zonnestraling
25 jaar levensduur
THERMISCHE OPSLAG

## Slide 8: WATERSTOF
Vandaag 95%

## Slide 9: WATERSTOF
Stockeerbaar in tanks
Geen CO2-uitstoot bij verbranding
Transporteerbaar in leidingen
Eventueel CO2-uitstoot bij productie
Hoge drukken (veiligheid!)
Geen waterstofnet beschikbaar
Lage volumetrische energiedichtheid
Hoge productiekost (door elektriciteitskost)
Toepassing: als grondstof (bv. kunstmest)
gemengd met aardgas
Aanpassing stoomketel noodzakelijk (Nox)

## Slide 10: E-FUELS
Beperkte aanpassingen klassieke stoomketel
Geen fossiele brandstof
Mogelijkheid tot CO2-neutraliteit
Laag global omzettingsrendement
Hoge productiekost
Technologie nog in ontwikkeling

## Slide 11: ELEKTRISCHE BOILERS
Maximum capaciteit: 90 ton/h (55MW)
Maximum druk: 34 bar (

## Slide 12: ELEKTRISCHE BOILERS
Compact en geluidsarm
Zeer hoge efficiëntie (99.9%)
Mature technologie
Hoog vermogen netaansluiting nodig of vermogen is beperkt
Hoge operationele kost
(Elektrocutiegevaar)
Makkelijk te plaatsen

## Slide 13: BIOBRANDSTOFFEN
Biomassa = materiaal van levende organismen: hout, palmolie…
Biobrandstoffen
Conversieprocessen
(pyrolyse, vergassing, fermentatie…)
Vast
Vloeibaar
Gas

## Slide 14: BIOBRANDSTOFFEN
Beperkte aanpassingen klassieke stoomketel
Mature technologie
Mogelijkheid tot CO2-neutraliteit
Lager ketelrendement
Meer onderhoud
Inertie ketel
Brandstofopslag
Uitstoot andere schadelijke stoffen
Lagere operationele kost

## Slide 15: BIOBRANDSTOFFEN
materiaal van levende
Bio Energy Base in Gentse haven
Biomassa uit België en Nederland
Stoom: 91 ton/h, 425°C, 62 bar

## Slide 16: DAMP COMPRESSIE WARMTEPOMPEN
Maximum capaciteit: 6.5 ton/h (4MW)
Maximum druk: 4 bar (
Lage T bv. atmosfeer
Hoge T bv. 100°C
HEAT SOURCE
Typisch 2 - 5

## Slide 17: DAMP COMPRESSIE WARMTEPOMPEN
Compact
Zeer efficient (COP>1)
Nood aan restwarmte
Lage drukken/temperaturen
Lage capaciteiten
Volop in ontwikkeling
Valorisatie van restwarmte
Beschikbaar tot 95°C
Beperkt 120-150°C
In ontwikkeling tot 250°C
Vermogen netaansluiting
< elektrische stoomketel

## Slide 18: MECHANISCHE DAMP RECOMPRESSIE
“open systeem warmtepomp”
Residuele warmtestroom wordt onder druk gezet
 Temperatuur en energiewaarde stijgen
m.b.v. compressor = elektriciteit
Hogere investeringskost dan klassieke WP
Kortere terugverdientijd door laag energiegebruik
Toepassing: afvalverwerking, zuivelindustrie, chemie…
Notes: MDR-installatie in Terneuzen: 14 ton/h, stoom van 3,5 naar 12 barg, COP=12

## Slide 19: WARMTE-omvormers
Residuele warmte vereist (vanaf 80°C)
Maximum temperatuur stoom: 220°C
MW-schaal
kan tot >30
Qpinch installatie bij Borealis
Restwarmte 80-130°C
Stoom 3-10 barg
1.3 MW

## Slide 20: OVERZICHT
Elektrische boilers
E-fuels
Warmtepompen
Biobrandstoffen
Zonne-energie en thermische opslag
Waterstof
Warmte-omvormers

## Slide 21: OVERZICHT
Mature technologie
In ontwikkeling
Elektrische boilers
E-fuels
Warmtepompen (op hoge T)
Biobrandstoffen
Zonne-energie
Waterstof
Warmte-omvormers
Thermische opslag

## Slide 22: RESEARCH ATHT
Mature technologie
In ontwikkeling
Elektrische boilers
E-fuels
Warmtepompen (op hoge T)
Biobrandstoffen
Zonne-energie
Waterstof
Thermische opslag
Warmte-omvormers

## Slide 23: BROCHURE I.S.M. VEKA
Elektrische boilers
E-fuels
Warmtepompen
Biobrandstoffen
Zonne-energie en thermische opslag
Waterstof
Warmte-omvormers
+ case studies