## Slide 1: POWER2heat
Dominique Hamerlinck
EMY 2023 presentatie
Notes: Photo’s end of rights date: 23.12.2026

## Slide 2: 1 Alpro 2 Project P2H 3 Q&A
      Motivatie van dit project
      Flexibiliteit en integratie van de utilities
      Technische details
      Optimalisatie nutsactiva op de energiemarkt
      Kernboodschappen
  Site wevelgem
  Energie visie
  Actieplan energie integratie en transitie
Notes: Photo’s end of rights date: 17.02.2028

## Slide 4
DEHULL
FORMULATE
STERILIZE
FILL
PASTEURIZE
FERMENT
EXTRACT
ADD FRUIT
FILL
120.000m²
24x7x363
850
370000 T/y
>500 sku
+

## Slide 6
pionier in energietransitie en -integratie
3
Visie
Trias energetica +
De vraag beperken
zoveel mogelijk ter plaatse hernieuwbare energie produceren
Fossiele bronnen zo efficiënt mogelijk gebruiken
Hernieuwbare energie ook voor thermische energie kopen wanneer de markt er klaar voor is
zich voorbereiden op het koolstofneutrale tijdperk door elektrificatie en flexibiliteit in de opwekking van de nutsvoorzieningen.
Een symbiose van planeet en productiviteit
Notes: Apart laten verschijnen

## Slide 7
ONZE ACTIES IN WEVELGEM FABRIEK
OPPORTUNITEITEN in energietransitie en -integratie
Continue opvolging en optimalisatie van het verbruik
Energie als key-factor in de visie & het design van processen en utilities
Thermische integratie (Hot Water Smart Grid)
Maximaal inzetten op hernieuwbare energie on site (Zonnepanelen en biogas waterzuivering)
Flexibiliteit in nuts-opwekking
Elektrificatie stoomproductie door het afslanken van gasboilers en integratie hybride boilers
Installeren derde WKK om productie te garanderen & flexibiliteit te verhogen
Optimaliseren nutsactiva op de energiemarkt
Lagedruk stoom met een MVR oplossing
Anaerobe vergister met een groot potentieel
Uitgevoerd
In uitvoering
Toekomstige mogelijkheden
Notes: Apart laten verschijnen

## Slide 8
2 pROJECT Power to Heat
        Motivatie van dit project
        Flexibiliteit en integratie van de utilities
        Technische details
        Tijdslijn
        Optimalisatie nutsactiva op de energiemarkt
        Kernboodschappen

## Slide 9
BEDRIJFSZEKERHEID
      MASTERPLAN UTILITIES
          ELEKTRICITEIT
          STOOM
          WARMTE
          KOELING
BETAALBAARHEID
      Capex
      Opex
DUURZAAMHEID
      INTEGRATIE WARMTE
      ELEKTRIFICATIE
      HERNIEUWBARE ENERGIE
Motivatie project
Duurzaamheid
Bedrijfszekerheid
Betaalbaarheid

## Slide 10
Flexibiliteit en integratie van utilities en energie

## Slide 12
Flexibiliteit van utilities om gebruik van hernieuwbare energie te vergroten
Elektriciteit
  Eigen productie
    WWK,
      Aardgas
      Biogas
    Zonnepanelen
  Afname/injectie op het distributienetwerk
Stoom productie
  Aardgas
  WKK
  Elektrisch
    MVR(in studie)
    Elektrische weerstanden
HWSG, Hot Water Smart Grid
  Proces warmte recuperatie
  WKK
  Stoom back up
  Buffer ,Interne warmte regulator
Ijswater productie buffer ,interne ijs water regulator
  Elektrisch
  Thermisch absorptie koeling
    Rest warmte
    Aardgas
Demand control verbruikers
    Gekoelde magazijnen buffering
    Proces(in future)

## Slide 13
Betrouwbare Flexibiliteit
Volledig automatische sturing
Rimpeloos veranderen van utility aanmaakmethode
Integratie van verbruiksprofielen
Buffering van warmte en koude
Demand control
Notes: Grafiek met de belastingsprofielen ifv tijd elektriciteit, stoom, ijswater, HWSG

## Slide 14
Project aanpak
3D beelden
Tijdslijn
Details hybride boilers
Werkingsdetails hybride boilers
trends
Project informatie

## Slide 15: Power2Heat project Alpro
Rollen
Beauvent financiert het project
Beauvent en Alpro begeleiden de bouw
Beauvent onderhoudt de installatie
Alpro bedrijft de centrale
Alpro kiest welke brandstof om stoom te maken

## Slide 16: Power2Heat project Alpro
Investering project:
  P2H: € 9.500.000 P2H
  Zon: € 200.000
100% door Beauvent gedragen
Eigen inbreng: € 4.500.000
Bankfinanciering: € 5.200.000
Kapitaalsoproep voor 2,5 miljoen euro + 1,1 miljoen euro

## Slide 17: Overview 2

## Slide 18: Overview 4

## Slide 19: WKK-Traject

## Slide 20: Stoomketel 5

## Slide 21: Stoomketel 6

## Slide 22: NEW MV-SUBSTATION / UPGRADE Connection with public grid
Inside the new substation
Futureproof :
to receive a direct connection
to integrate a battery connection
to expand internal network

## Slide 23
Tijdslijn

## Slide 24
Overzicht & aansturing stoomproductie

## Slide 27
Hybride boiler 6
10 elektrische weerstanden van 200 kWe = 2000 kWe
Weerstand 1 met thyristor 0 – 100% traploze regeling
Weerstanden 2-10 aan/uit regeling.
Elektrische stoomproductie gedreven door energieprijs day-ahead of onbalans. Drukstijging in ketel wordt geabsorbeerd door stoomnet.
Brander schakelt uit vanaf 11,4 barg

## Slide 28
Hybride boiler 7
10 elektrische weerstanden van 200 kWe = 2000 kWe
Max rate 40kw/s
Weerstand 1 met thyristor 0 – 100% traploze regeling
Weerstanden 2-10 aan/uit regeling.
Elektrische stoomproductie gedreven door flexibiliteit of energieprijs day-ahead of onbalans. Drukstijging in ketel wordt geabsorbeerd door stoomnet.

## Slide 29
Absorptie elektrische stoomproductie
Ten gevolge van het snel inkomen en stoppen van elektrische stoomproductie is er een aanzienlijke drukstijging in de stoomketel en bijgevolg in het stoomnet. Het is belangrijk om voldoende marge te hebben om deze drukstijgingen op te vangen.
Bijkomende overgangsverschijnselen
  Waterniveau in ketel
  Gasdruk
  Geleidbaarheid en spui
  Tijdelijk vermindering toevoerdebiet door hogere tegendruk.

## Slide 30
Wisselwerking Gas & Elektriciteitsprofiel

## Slide 31
Stoomprofielen (ton/h)

## Slide 32
Optimalisatie activa op de energiemarkten
aFRR
R2 + / R2 -
Imbalance

## Slide 33
Optimalisatie activa op de energiemarkten
Notes: Each day we feed the optimization model with several Markets data inputs such as natural gas price, power prices, cost for (CO2) emissions.
Also information related to our assets is inputted into the model such as upper and lower limits of power generation, or offtake (for our public grid connection), CHP/boiler efficiencies,…
And Constraints such as must run or must stop (relate to heat demand or planned maintenance) and factory power consumption forecast is taken into account
Given al this data, the model looks for an economic optimal point to source the required power.
Different combinations can be make and sell, load following mode or offtake mode where we run E-boiler and buy from the grid. It all depends on the conditions
The output of the model is an optimum point for injecting into or offtaking from the grid.
The data is then sent to
Our BRP (NEXT Kraftwerke)
Utility PLC’s
Metering & monitoring system database for data captation

## Slide 34
Flexibiliteit via de utilities is een deel van de oplossing om meer hernieuwbare energie te gebruiken zonder dat de productieplanning moet aangepast worden
Een kombinatie van wkk en e boiler laat toe het publiek netwerk te ondersteunen zowel bij tekort als bij overschot van hernieuwbare energie en maakt de energiekost minder afhankelijk van sterk schommelenden energieprijzen
Performante data uitwisseling tussen netwerkdata en utilitie besturingssysteem is cruciaal
Traditioneel Utilitie design moet herzien worden om flexibiliteit mogelijk te maken
Een capaciteitstarief rekening houdend met de onbalans zal het gebruik van hernieuwbare energie verhogen
Kernboodschappen
Notes: 1 voor 1 laten verschijnen

## Slide 35
Q&A

## Slide 36: THANK YOU